Республика Карелия

- муниципальное образование

СОРТАВАЛЬсКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИя СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30 » сентября 2016 года                                                  		№  72

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сортавальского городского поселения на период до 2020 года.

В соответствии требованиями Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сортавальского городского поселения на период до 2020 года.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации.

4.        Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сортавальского                                                               С.В.Крупин

городского поселения

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 30 сентября 2016 г. № 72

- Программа

- комплексного развития

- систем коммунальной инфраструктуры

- Сортавальского городского поселения

- на период до 2020 года

г. Сортавала

2016 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сортавальского городского поселения до 2030 года

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сортавальского городского поселения до 2030 года. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Сортавальского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Сортавальского городского поселения Муниципальное учреждение «Городское хозяйство» Муниципальное учреждение «Архитектура и градостроительство города Сортавала» |
| Исполнители Программы | Администрация Сортавальского городского поселения, Муниципальное учреждение «Городское хозяйство», Муниципальное учреждение «Архитектура и градостроительство города Сортавала», организации (предприятия, учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Сортавальского городского поселения; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Сортавальского городского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2030 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012-2020 годы; 2 этап: 2021-2030 годы. |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Генеральный план г. Сортавала в границах Сортавальского городского поселения; - Устав Сортавальского городского поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Сортавальского городского поселения. Координатором Программы является администрация Сортавальского городского поселения. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Сортавальского городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Сортавальского городского поселения до 2030 года,

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории Сортавальского городского поселения, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сортавальского городского поселения, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1. Цели Программы.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сортавальского городского поселения,  является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Сортавальского городского поселения.

2. Задачи Программы по совершенствованию и развитию коммунального комплекса Сортавальского городского поселения.

Основные задачи Программы:

1.  Реализация стратегии устойчивого развития Сортавальского городского поселения.

2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктур.

4. Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

5.Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

3. Краткая характеристика Сортавальского городского поселения.

3.1. Комплексная оценка территории.

Город Сортавала расположен на северном берегу Ладожского озера, в 270 км от Санкт-Петербурга и в 240 км от Петрозаводска. Географические координаты: 61 градус 42 минуты северной широты, 30 градусов 44 минуты восточной долготы. Рельеф города связан с геологическими процессами формирования Балтийского кристаллического щита: это пересечённость, обильные скальные выходы, сложенные гранитами, гранито-гнейсами и слюдяными сланцами. Центральная часть города расположена амфитеатром на огромном каменном кряже. В черте городской застройки скалы формируют ряд возвышенностей, с одной из которых — горы Кухавуори в городском парке — открывается прекрасный вид на Сортавалу.[Город вытянут вдоль берега ладожского берега и трассы А129, в направлении юго-запад — северо-восток, в окруженный несколькими менее крупными озёрами. Непосредственно ладожский берег является юго-восточной границей городской застройки, с юго-запада её ограничивают озёра Айранне и Кармаланъярви, в черту города вошло небольшое озеро Тухкалампи. От большой Ладоги город защищён крупным островом Риеккалансари, отделённым от материкового берега проливами Уйттосалми и Ворссунсалми, являющимися водными подходами к Сортавала с северо-востока. На острове расположены несколько посёлков, относящихся к Сортавальскому городскому поселению, с Сортавала их соединяет понтонный мост. C южной стороны водным подходом к городу служит залив Маркатсимансалми. Исторической часть города делится на две неравные половины заливом Вакколахти, причём большая половина остаётся на его северо-восточном берегу; соединяет берега пролива Карельский мост. Новые районы многоэтажной застройки лежат северо-восточнее центра, районы индивидуальных малоэтажных домов — юго-западнее. К северу от новых районов, за мостом через залив озера Кармаланъярви, расположен посёлок Хелюля. На юге город граничит с посёлком Хюмпеля, входящим в Сортавальское городское поселение. Центральной улицой города является Карельская, начинающаяся на юге из трассы А129, и переходящая на севере в дорогу А130.

В 1990 году Сортавала был присвоен статус "Исторический город". Ученые насчитывают здесь 165 памятников деревянной архитектуры, 56 памятников каменной архитектуры, 17 исторических, 8 археологических и 2 культурных памятника. Город часто называют музеем финской архитектуры под открытым небом. В Сортавала можно познакомиться с различными архитектурными стилями: западноевропейским модерном, классицизмом, неоклассицизмом, национальным романтизмом, функционализмом, псевдоготикой и народным деревянным зодчеством.

Сортавала –административно-хозяйственный, транспортный, культурный и туристский город Северо-запада России. Внешние связи города обеспечиваются железной дорогой, водным транспортом, автомобильными дорогами. Сортавала - первый карельский город, в который приходит из Скандинавии трасса международной "Голубой дороги" туризма Занятия населения - в основном социальная сфера и сфера обслуживания (учителя, врачи, жилищно-коммунальное хозяйство). Крупных производств или градообразующих предприятий на территории Сортавала не имеется.

Население города составляет 20,3 тысяч человек (по состоянию на 01.01.2012 г).  Плотность населения - 113 чел. на 1 кв. км.  Основные отрасли промышленности представлены:

- деревообрабатывающая промышленность и производство изделий из дерева – ООО «Ладога Лог Хоум» (производство сборных домов), ООО Мебельная фабрика «Ранта» (производство мебели);

- добыча полезных ископаемых – ООО «Росток» (обработка гранита);

- текстильное и швейное производство – ООО «Вега плюс» (пошив одежды);

- металлообработка и производство готовых металлических изделий – ООО «Эс Пи Джи Рашиа», ООО «Стройбетон»;

- лесное хозяйство – ООО «Ланс», ООО «Норд Интер Хауз-Э», ООО «Русфорест»;

- пищевая – Ф-л ООО «Фирма Мир» (производство рыбопродуктов), МУП «Сортавальский хлебокомбинат»;

- строительная – ЗАО «ПМК 117», ООО «СД СПМК», ГУП РК «Сортавальское ДРСУ», ООО «Архитектурно-строительные мастерские «Мир», ООО «Ладога Маансиирто».

3.2. Система планировочных ограничений.

Сортавальское поселение отличает выгодное территориальное расположение. Водные пути соединяют поселение по Ладожскому озеру через р. Неву, с г. Санкт-Петербургом, через р. Свирь – с Выегрой и Петрозаводском, через р. Олонку – с г. Олонцом, через реки на север с Финляндией. В поселении расположена жемчужина Северного Приладожья  Природный парк Валаамский архипелаг.

Город расположен меридионально вдоль железной дороги Санкт-Петербург –Костомукша. Промышленность представлена в основном в прибрежном и северном районах. Также частично в южном районе и в селитьбе. Общественная застройка сосредоточена в центральном районе и незначительно дисперсно  в остальных жилых районах.

С Севера и юго-запада от Сортавала находятся населенные пункты Лахденкюля и Хюмпеля и представляют собой небольшие поселки в две-три улицы.

На острове Риеккалансаари несколько поселков: Ламберг, Токкарлахти, Красная горка, Заречье, Рантуэ, Нукутталахти, Оявойс. Это в основном застройка хуторного типа. Сообщение между поселками и г. Сортавала осуществляется посредством понтонного моста через озеро в его узкой части.

Основными проблемами города Сортавала являются:

- берег Ладожского озера весь застроен промышленными предприятиями, гаражами, складами, отсутствует выход к озеру.

-сложный, сильно пересеченный характер рельефа, значительное количество скальных массивов, малопригодных для жилой застройки, заболоченные участки.

-дополнительные сложности вносит проходящая через весь город железнодорожная магистраль, а также федеральная автодорога, по которой транзитом проходят большегрузные автомобили.

3.3. Климат.

Сортавальское городское поселение расположено в юго-западной части Карелии на северном берегу Ладожского озера, изобилующего шхерами, фиордами.

Климат – умеренно континентальный, формирующийся под влиянием Ладожского озера. Климатические особенности – продолжительная относительно мягкая зима и короткое прохладное лето со значительной облачностью. В пределах Республики данная территория отнесена к четвертому агроклиматическому району- самому теплому.

Мягкий прохладный климат, красивый ландшафт, хвойная растительность дают возможность с полным правом считать район одной из лучших зон отдыха и лучшей курортной зоной Карелии.

Среднее годовое давление равно 1010,7 гПа и обладает большой устойчивостью. Атмосферная циркуляция обуславливает преобладание за год южного (18%) и северо-западного (17%) направлений ветра. Вследствие частой смены воздушных масс различного происхождения, характерной для Сортавальского района, наблюдается значительная изменчивость во времени погодных условий, а, следовательно, и температуры воздуха, т.е. частые отклонения от ее нормы. Средняя годовая температура в Сортавальском поселении положительная и составляет 3,0°С. В годовом ходе средняя месячная температура воздуха колеблется от -9,6°С в феврале до 16,7°С в июле.

По количеству выпадающих осадков Сортавальское городское поселение относится к зоне избыточного увлажнения. За год в Сортавальском городском поселении в среднем выпадает 592 мм осадков.

Климатические условия района не ограничивают хозяйственного освоения и строительства.

3.4. Население:

3.4.1. Анализ численности населения Сортавальского городского поселения за предыдущие годы.

| Годы переписи | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2007 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | 22,18 | 21,61 | 23,42 | 22,36 | 20,91 | 19,21 | 20,3 |

| Сводный баланс занятости и трудовых ресурсов по Сортавальскому городскому поселению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| тыс. чел |  |  |  |
| Показатели | Современное состояние | Отчет 2008 год | Прогноз 2020 год |
| . Население | 20,3 | 20,9 | 22,3 |
| I Всего трудовых ресурсов | 13,4 | 13,4 | 14,8 |
| 1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой деятельностью и учебной | 13,3 | 13,3 | 14,4 |
| 2. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой деятельностью и учебной | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 3. Работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| II Распределение в трудовых ресурсах |  |  |  |
| 1. Занято в экономике | 11,4 | 11,4 | 12,6 |
| 2. Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 3. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 4. Не занято трудовой деятельностью | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Решающим фактором увеличения численности населения Сортавальского городского поселения, по-прежнему, является миграционный прирост.

3.4.2. Прогнозный анализ численности населения.

Прогноз перспективной численности населения базируется на:

- существующей демографической ситуации с учетом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков;

-динамике освоения территориальных ресурсов – площадок нового строительства и планируемых объемов жилищного строительства;

-гипотезе размещения объектов производственного комплекса, что предполагает создание новых рабочих мест, которые могут повлиять на динамику миграционного движения населения;

-прогнозах из разработанных и утвержденных документов территориального планирования «Схема территориального планирования Республики Карелия» (утв. Постановлением Правительства РК № 102-П от 06.07.2007г.).

На перспективу продолжается структурная перестройка населения – снижается для лиц в возрасте 0-15 лет, возрастает доля лиц старше трудоспособного возраста.

Прогноз возрастной структуры населения Сортавальского городского поселения

|  | 2008г. |  | 2012г. |  | 2020г. |  | 2030г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность населения | 20,9 | 100 | 20,3 | 100 | 22,3 | 100 | 24,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 3,0 | 14,5 | 3,0 | 14,5 | 3,2 | 14,4 | 3,4 | 14,0 |
| трудоспособного возраста | 13,3 | 63,8 | 13,3 | 63,5 | 13,5 | 60,6 | 14,4 | 60,0 |
| старше трудоспособного возраста | 4,6 | 21,7 | 4,7 | 23,0 | 5,6 | 25,0 | 6,2 | 26,0 |

- в соответствии со «Схемой территориального планирования Республики Карелия»

Прогнозирование возрастной структуры населения основано на следующих факторах. В период первой очереди (до 2013 года) предполагается незначительное увеличение доли населения старше трудоспособного возраста, и незначительное снижение доли трудоспособных возрастов, так как процессы естественного и миграционного движения населения сохранятся на современные уровне.

В структуре занятости произойдут существенные изменения - возрастет доля занятых в коммерческо-деловой сфере.

При этом социальная нагрузка на 1 работающего в экономике города уменьшится с современных 1,8 чел. до 1,6 чел. в перспективе.

4. Характеристика экономики Сортавальского городского поселения .

Экономическая структура поселения представлена предприятиями лесопромышленного, горнопромышленного, агропромышленного комплексов, а также текстильного и швейного производства,

| № п/п | Предприятие, вид экономической деятельности | Числ-ть работающих, чел. | % | Объем пр-ва, млн. руб. | % | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «ПМК 117» | 300 |  | 77,0 |  | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 |  |
| 2 | ООО «СД СПМК» | 60 |  | н/д |  | г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 50-а | 1,8 |
| 3 | ГУП РК «Сортавальское ДРСУ» | 40 |  | 23,9 |  | г. Сортавала, ул. Дорожная, д.12 | 2,0 |
| 4 | ООО Архитектурно-строительные мастерские «Мир» | 40 |  | 7,5 |  | г. Сортавала, ул. Первомайская, д.52 |  |
| 5 | ООО «Ладога Маансиирто» | 40 |  | 11,0 |  | г. Сортавала, Выборгское шоссе, д.62 |  |
|  | Всего: | 480 | 100 | 119,4 | 100 |  |  |
| Пищевая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ф-л ООО «Фирма Мир» (производство рыбопродуктов) | 500 |  | 298,7 |  | г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 8 | 3,5 |
| 8 | МУП «Сортавальский хлебокомбинат» (производство хлеба и хлебобулочных изделий) | 100 | 100 | 37,7 |  | г. Сортавала, ул. Маяковского, д.3 | 1,5 |
|  | Всего: | 600 | 100 | 336,4 | 100 |  |  |
| Деревообрабатывающая промышленность и производство изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Ладога Лог Хоум» (производство сборных домов) | 24 |  | 11,2 |  | г. Сортавала, ул. Базарная, д.1 |  |
| 10 | ООО Мебельная фабрика «Ранта» (производство мебели) | 30 |  | 8,9 |  | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.1 | 7,3 |
|  | Всего: | 54 | 100 | 26,7 | 100 |  |  |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ООО «Росток» (обработка гранита) | н/д | - | 2,2 |  | г. Сортавала, ул. Гагарина, д.15 |  |
|  | Всего: | - | 100 | 381,4 | 100 |  |  |
| Текстильное и швейное производство |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ООО «Вега плюс» (пошив верхней одежды) | 270 | 100 | 21,6 | 100 | г. Сортавала, ул. Фабричная, д.16 | 2,0 |
|  | Всего: | 270 | 100 | 21,6 | 100 |  |  |
| Металлообработка и производство готовых металлических изделий |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ООО «Эс Пи Джи Рашиа» (производство сит) | 60 |  | н/д | - | г. Сортавала, ул. Бондарева, Военный городок № 2 |  |
|  | Всего: | 60 | 100 | 1420,8 | 100 |  |  |
| Лесное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ООО «Ланс» (пиломатериалы) | 32 |  | 21,8 |  | офис в г. Сортавала | - |
| 17 | ООО «Норд Интер Хауз-Э» (поставка дров) | н/д | - | 4,8 |  | офис в г. Сортавала | - |
| 18 | ООО «Русфорест» (поставка дров) | 50 |  | 21,5 |  | офис в г. Сортавала | - |
|  | Всего | 82 | 100 | 85,6 | 100 |  | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

В городском поселении также находятся: территория мясокомбината (Фанерный тупик, д.13 - 16 га), завод по переработке молока (ул. Карельская, д.41 – 0,8 га), бетонный завод (ул. Бондарева – 7,5 га), типография (ул. Карельская, д. 42), лесопромышленные предприятия (ул. Бондарева – 14,4 га, п. Хюмпеля – 3,8 га), Сортавальская ПМК-3 (п. Хюмпеля – 2,9 га).

Промышленные площадки рассредоточены по территории поселения. Сложившихся промышленных района два – Прибрежный и Северный. Всего под промышленными предприятиями в Сортавальском городском поселении занято более 80 га.

Особенностью поселения является наличие спецтерриторий – воинских частей (25,3 га).

Инвестиционная деятельность.

Рост инвестиций является одним из основных факторов, способствующих подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики, решению проблем обновления технической и технологической базы, изношенности основных фондов предприятий.

Основным источником инвестиций, по-прежнему,  будут собственные средства организаций. Это свидетельствует, с одной стороны, о росте и эффективном использовании организациями собственных средств, а с другой – о необходимости проведения целенаправленной политики инвестиционной привлекательности территории с участием всех институтов инвестирования для активизации использования привлечённого капитала. Доля бюджетных средств постепенно снижается по мере усиления инвестиционной активности частного бизнеса.

5. Жилищно-коммунальное хозяйство Сортавальского городского поселения.

5.1 Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.

| Всего многоквартирных домов (далее МКД) | из них |  |  |  | количество этажей |  |  |  |  |  |  | Аварийные, шт | газифицировано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ж/бетонные и кирпичные, шт | % от общего кол-ва МКД | деревянные, шт | % от общего кол-ва МКД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |  | всего | на природном газе | на сжиженном газе |
| 595 | 177 | 30 | 418 | 70 | 407 | 80 | 20 | 9 | 75 | 1 | 3 | 41 | 198 | 0 | 198 |

Проектом определен объем нового жилищного строительства на первую очередь (до 2020 года) в размере 65,0 тыс. м² из расчета увеличения жилищной обеспеченности не менее чем до 22,0 м² на человека. Несмотря на достаточно высокие темпы строительства в период первой очереди (8 тыс. м² в год), на расчетный срок предлагается исходить из объемов в 11-12 тыс. м² в год. При этом жилищная обеспеченность к 2030 году вырастет до 30,0 м² на человека. Всего на расчетный срок планируется строительство не менее 300 тыс. м2 жилья.

Предлагаются следующие типы застройки:

- застройка индивидуальными жилыми домами (ИЖС): коттеджного типа с плотностью застройки 1200-1500 м2 общей жилой площади на 1 га;

- застройка малоэтажными (до 3 этажей) жилыми домами: блокированные дома с плотностью застройки 4000 м2 общей жилой площади на 1 га;

- застройка среднеэтажными (3-4 этажа) жилыми домами: блокированная и секционная застройка с плотностью 3500 м2 общей жилой площади на 1 га;

- застройка многоэтажными (5-9 этажей) жилыми домами: 5 этажей с плотностью 5000 м2 общей жилой площади на 1 га и 6-9 этажей с плотностью 6500 м2 общей жилой площади на 1 га;

- дома-усадьбы хуторного типа с участками 3-6 га;

Для удобства расчетов типы застройки сблокированы по признаку этажности жилых домов в три группы: ИЖС (расчетная плотность 1300 м2 на 1 га), 2-4 этажа (расчетная плотность 4000 м2 на 1 га), 5 этажей и выше (расчетная плотность 6000 м2 на 1 га).

В современных границах г. Сортавала наличие свободных для застройки территорий оценивается в 50 га. Дефицит территорий составляет не менее 46 га.

Для  развития жилищного строительства на территории г. Сортавала предлагаются следующие территории:

- на месте выносимой птицефабрики – индивидуальная жилая застройка, индивидуальные блокированные дома;

- на прилегающих к птицефабрике территориях – индивидуальная жилая застройка, индивидуальные блокированные дома;

- Гидрогородок – индивидуальная жилая застройка.

Кроме того, проектом предлагается расширение границы населенного пункта г. Сортавала с включением территорий двух населенных пунктов, находящихся по основным направлениям перспективного развития города: посёлка Хюмпеля (с выходом на о-в Куккассари) и посёлка Лахденкюля.

Прогноз развития жилищного строительства в п. Валаам определен с учетом положений генерального плана «Центральная усадьба Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря» (разработан в 2003 г. ФГУП РосНИПИ Урбанистики) до 2015 г. – в объеме 0,9 тыс. м2.

Жилая застройка в посёлках Хюмпеля и Лахденкюля предлагается в виде ИЖС.

Для поселков на о-ве Риеккалансаари (Красная Горка, Заречье, Нукутталахти, Рантуэ, Ламберг, Токкарлахти, Оявойс) проектом предлагается ИЖС и хуторная застройка.

Реконструкция жилищного фонда предполагается на месте жилья, непригодного для проживания (малоэтажное, аварийное).

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства Сортавальского городского поселения:

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда; | тыс. кв. м | нет данных | 486,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| ИЖС (индивидуальные жилые дома) | тыс. кв. м | нет данных | 114,0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс. кв. м | 373,8 | 372,8 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс. кв. м | 107,4 | 107,4 |
| УК | тыс. кв. м | 257,2 | 257,2 |
| Непосредственное управление | тыс. кв. м | 8,2 | 8,2 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс. кв. м | 363,9 | 363,5 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания (ветхий, аварийный) | тыс. кв. м | 9,9 | 9,3 |
| Количество ТСЖ | единиц | 70 | 70 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего | шт. | 283 | 417 |
| в том числе: учета тепла | шт. | 60 | 162 |
| учета электроэнергии | шт. | 114 | 143 |
| учета водоснабжения | шт. | 109 | 112 |
| Полная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг | млн. руб | 259,2 | 272,1 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 99,39 | 93,74 |
| Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий. | единиц | 996 | 886 |

В жилом фонде Сортавальского городского поселения преобладают многоэтажные жилые дома, доля которых составляет 63%. По состоянию на 2012 год жилой фонд городского поселения составил 486,8 тыс. м2 общей площади. В среднем на одного жителя города приходится 24 м2.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет 3%, от общей площади жилого фонда

Динамика структуры жилищного фонда представлена ниже.

Прогнозная структура жилищного фонда (округленно)

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% |
| 1 | Жилищный фонд - всего | 419,0 | 100 | 484,0 | 100 | 720,0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ИЖС | 114,0 | 27 | 154,0 | 31 | 266,0 | 37 |
| 3 | 2 - 4 этажа | 88,0 | 21 | 100,0 | 21 | 206,0 | 29 |
| 4 | 5 этажей | 217,0 | 52 | 230,0 | 48 | 248,0 | 34 |

Как видно из таблицы, новое жилищное строительство, предлагаемое генеральным планом на проектный период незначительно меняет жилую среду. В то же время, обновленная структура жилищного фонда поселения всё же становится более универсальной и гармоничной - за счет среднеэтажной и малоэтажной застройки.

Мероприятия по сохранению фонда многоквартирных жилых домов этажностью 5 этажей и выше, составляющего по состоянию на исходный год порядка 52 %, на период первой очереди включают ремонтные:

- оптимизация энергопотребления; предотвращение разрушения зданий с помощью ремонта кровли и фасадов;

- ремонт сантехнических и электротехнических систем; устройство изоляции нижних перекрытий; ремонт козырьков над входами и лестничных клеток;

- благоустройство окружающей территории и улучшение внешнего облика зданий с целью повышения рыночной стоимости жилищного фонда;

- ремонт в квартирах.

Также на период первой очереди предлагается разработка проекта реконструкции жилых домов 5 этажей и выше.

На расчетный срок предлагается осуществление реконструкция многоквартирного жилищного фонда в соответствии с разработанным проектом.

5.2. Коммунальные услуги.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям поселения.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры округа.

На рынке жилищно-коммунальных услуг активно работают предприятия различных форм собственности, располагающих достаточной компетенцией для решения профессиональных и отраслевых задач по предоставлению жилищно-коммунальных услуг и управлению многоквартирными домами. Численность работников занятых в сфере ЖКХ 0,5 тыс. чел.

Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг составил в 2011 г. - 259.2 млн. руб., а в 2012 г. - 272.1 млн. руб. Стоимость услуг возросло на 5% за 1 год.

5.2.1. Анализ системы теплоснабжения.

Источниками теплоснабжения на территории Сортавальского городского поселения являются промышленные и отопительные котельные.

Характеристика технологического процесса и технического состояния системы теплоснабжения

| № п/п | Местонахож-дение котельной | Год ввода в эксплуатацию | Принадлеж-ность котельной по виду собств-и | Тип котлов | Вид котлов | Кол-во котлов ед. | Мощность |  | Основной вид топлива | Наличие резервного топлива | Средний КПД котлов % | План 2014/15. Годовая выработка т/э Гкал | План 2014/15. Годовое потркебл. топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Каждого котла, Гкал/ч | Общая, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Сортавала, ул 40 лет ВЛКСМ | 1995 | В собственности Республики Карелия | Паровой | ДЕ10/14 | 1 | 5,7 | 70,0 | мазут |  | 85% | 73178,4 | 9262,760 |
|  |  | 1973 |  | Паровой | ДКВР-6,5/13 | 1 | 4,5 |  | мазут |  | 84% |  |  |
|  |  | 1985 |  | водогрейный | ПТВМ-30 | 1 | 30,0 |  | мазут |  | 83% |  |  |
|  |  | 1985 |  | водогрейный | ПТВМ-30 | 1 | 30,0 |  | мазут |  | 83% |  |  |
| 2 | г. Сортавала, ул. Кайманова | 1988 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | ДКВР 4-13 | 1 | 2,6 | 5,2 | мазут |  | 84% | 8561,8 | 1240,397 |
|  |  | 1988 |  | водогрейный | ДКВР 4-13 | 1 | 2,6 |  | мазут |  | 84% |  |  |
| 3 | г. Сортавала, ул. Маяковского | 1993 | В аренде | водогрейный | AHLSROM | 1 | 2.58 | 5.16 | мазут |  | 85% | 7478.2 | 1412.14 |
|  |  | 1993 |  | водогрейный | AHLSROM | 1 | 2.58 |  | мазут |  | 85% |  |  |
| 4 | г. Сортавала, ул. Парковая | 1974 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | «Универсал-6» | 1 | 0,27 | 0,81 | уголь | дрова | 60% | 314,6 | 117,873 |
|  |  | 1974 |  | водогрейный | «Универсал-6» | 1 | 0,27 |  | уголь | дрова | 60% |  |  |
|  |  | 1974 |  | водогрейный | «Универсал-6» | 1 | 0,27 |  | уголь | дрова | 60% |  |  |
| 5 | г. Сортавала, ул. Спортивная | 1972 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | NAVIREEV | 21 | 5.0 | 5.0 | дрова |  | 90% | 73,9 | 27,048 |
| 6 | г. Сортавала, ул. Бондарева | 1975 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | «Энергия-Э5-Д2» | 1 | 0,56 | 2,24 | уголь | дрова | 58% | 1806 | 688,406 |
|  |  | 1975 |  | водогрейный | «Энергия-Э5-Д2» | 1 | 0,56 |  | уголь | дрова | 58% |  |  |
|  |  | 1975 |  | водогрейный | «Энергия-Э5-Д2» | 1 | 0,56 |  | уголь | дрова | 58% |  |  |
|  |  | 1975 |  | водогрейный | «Энергия-Э5-Д2» | 1 | 0,56 |  | уголь | дрова | 58% |  |  |
| 7 | г. Сортавала, ул. Карельская 86 | 1968 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | «Универсал-6» | 1 | 0,143 | 0,3 | уголь | дрова | 58% | 320,1 | 144,853 |
|  |  | 1968 |  | водогрейный | «Универсал-6» | 1 | 0,143 |  | уголь | дрова | 58% |  |  |
| 8 | г. Сортавала, ул. Промышленная | 1968 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | «Универсал-6» | 1 | 0,13 | 0,429 | уголь | дрова | 59% | 750 | 288,676 |
|  |  | 1968 |  | водогрейный | «Универсал-6» | 1 | 0,143 |  | уголь | дрова | 59% |  |  |
|  |  | 1968 |  | водогрейный | «Универсал-6» | 1 | 0,143 |  | уголь | дрова | 59% |  |  |
| 9 | г. Сортавала, ул. Сов. Космонавтов | 1956 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | ВНИИСТОМ | 1 | 0,21 | 0,021 | уголь | дрова | 64% | 73,6 | 25,397 |
| 10 | г. Сортавала, ул. Спортивная | 2010 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | КЧЬ-5-К | 1 | 0,051 | 0,051 | уголь | дрова | 67% | 91,6 | 31,703 |
| 11 | г. Сортавала, Гидрогородок | 2010 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | КЧЬ-5-К | 1 | 0,04 | 0,04 | уголь | дрова | 67% | 90,9 | 20,36 |
| 12 | г. Сортавала, пос.. Хюмпеля | 2006 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | КСВ-Ф-1.0-95М | 1 | 0,86 | 1,72 | уголь | дрова | 68% | 3208,9 | 1041,429 |
|  |  | 2006 |  | водогрейный | КСВ-Ф-1.0-95Ь | 1 | 0,86 |  | уголь | дрова | 68% |  |  |
| 13 | г. Сортавала, пос. Лахденкюля | 1958 | В собственности Республики Карелия | водогрейный | «Универсал-5» | 1 | 0,104 | 0,104 | уголь | дрова | 64% | 144,2 | 50252 |

Большая часть тепловой энергии расходуется на жилищный сектор и общественную застройку.

В поселении расположены 13 котельных различной мощности:

- г. Сортавала (10 котельных на мазуте и угле суммарной установленной мощностью 89,211 Гкал/час);

- Гидрогородок (1 котельная на угле установленной мощностью 0,04 Гкал/час);

- п. Хюмпеля (1 котельная на угле установленной мощностью 1,72 Гкал/час);

- п. Лахденкюля (1 котельная  на угле установленной мощностью 0,104 Гкал/час).

Суммарная установленная мощность промышленных и отопительных котельных по городскому поселению составляет 91,075 Гкал/час.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Показатели реализации тепловой энергии :

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализовано тепла | тыс.Гкал | 24,95 | 79,07 |
| в т.ч. населению | тыс.Гкал | 17,75 | 56,7 |
| прочие | тыс.Гкал | 7,2 | 22,37 |

Реализация тепловой энергии выросло за год на 317%. Это связано с тем, что в 2012 году котельные и тепловые сети были переданы в аренду предприятию ООО "Петербургтеплоэнерго", которое стало соблюдать температурный режим и параметры теплоносителя в соответствии с климатическими условиями окружающей среды.

Сети теплоснабжения:

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении | км | 26,617 | 26,617 |
| Число котельных | единиц | 13 | 13 |
| В том числе на жидком топливе | единиц | 3 | 3 |
| твёрдом топливе | единиц | 10 | 10 |

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении по городскому поселению составляет около 28,7 км.

Износ теплосетей достигает 60-80 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением пенополиуретановой изоляции.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

В г. Сортавала расположено 7 мелких отопительных котельных (до 1 Гкал/час), 5 котельных малой мощности (от 1 до 20 Гкал/час) и 1 котельная средней мощности (от 20 до 100 Гкал/час). Самая крупная Центральная котельная установленной мощностью 80,9 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении по г. Сортавала составляет около 27,0 км. Схема горячего водоснабжения в городе – открытая. Температурный график расчетный 130-70 0С.

От мелких котельных теплоснабжается капитальная застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.) г. Сортавала и п. Хюмпеля.

Котельные оснащены в основном водогрейными чугунными и стальными котлами малой производительности, работающие на угле и древесных отходах. Значительный износ оборудования котельных и трубопроводов обуславливают проблемы, возникающие при прохождении отопительных сезонов.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Сортавальском городском поселении находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

- дефицит тепловых мощностей источников;

- острые противоречия между большими масштабами систем централизованного теплоснабжения и их низким техническим уровнем;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 40 % от потребляемого количества;

- в поселении используются системы теплоснабжения, работающие более 35 лет, их средний износ в среднем превышает 60 % от ресурса.

- В части строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры районов Северного Приладожья Республики Карелия, а также в рамках Генеральной схемы газификации и газоснабжения Республики Карелия с переводом источников тепловой энергии на потребление природного газа разработана и утверждена Постановлением Правительства Республики Карелия от 19.01.2011г. № 314-П долгосрочная целевая программа «Строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия  на период до 2026 года». Указанный инвестиционный проект реализуется при участии ОАО «Газпром», филиала ООО «Петербургтеплоэнерго», Правительства Республики Карелия и администраций муниципальных образований Лахденпохского, Сортавальского, Питкярантского и Олонецкого муниципальных районов. Целью Программы является обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей, расположенных и проживающих в районах Северного Приладожья республики Карелия. В 2013 году планируется реконструкция центральной котельной и тепловых сетей г. Сортавала. Основной вид топлива будет природный газ, резервный - мазут. С 2016 года будет проложен газопровод с Ленинградской области в г. Сортавала и ООО "Петербургтеплоэнерг" будет переводит все источники тепловой энергии на новый вид топлива - газ. При реконструкции всех котельных, сразу сократятся потери, и снизится себестоимость тепловой энергии.

5.2.2. Анализ системы водоснабжения.

В Сортавальском городском поселении централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется в г. Сортавала, п. Хюмпеля и на о. Валаам. Процент обеспеченности населения централизованным водоснабжением  составляет 95%.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Сортавала и п. Хюмпеля являются поверхностные воды. Водозабор расположен на Ладожском озере (насосная станция «Ладога») в заливе Сойккасенлахти.  От насосной станции I подъема «Ладога» по главному водоводу вода подается от водозабора Сойккасенлахти на насосную станцию II подъема «Подкачка». Водовод проложен из стальных труб диаметром Ǿ 500 мм. Насосная станция II подъема построена в 1983 году. Станция оборудована 6 насосами и двумя подземными резервуарами чистой воды объемом 3000 м3 каждый. Из резервуаров вода подается насосами в разводящую сеть. В городе нет водонапорной башни.

Обеззараживание воды осуществляется в два этапа путем ввода раствора хлора гипохлорита Nа  во всасывающую линию на насосной станции I подъема и в напорную линию на насосной станции II подъема.

В южной части города Сортавала пробурено несколько глубоких скважин, но они не используются, из-за высокого содержания железа в воде.

Протяженность магистральной водопроводной сети составляет 70,1 км. Процент износа водопроводной сети – до 80%.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на о. Валаам являются подземные воды. В 1985-1987 гг в связи с сильным загрязнением поверхностного источника водоснабжения на о. Валаам было пробурено четыре разведочно-эксплуатационные скважины. Две скважины находятся на территории Центральной Усадьбы монастыря.

На глубинах 100-170 м были вскрыты песчаники, вмещающие большие запасы подземных вод. Опытные откачки и химико-бактериологические анализы воды определили ее пригодность для хозяйственно питьевых целей. В период 1987-1997 гг. были предприняты попытки включения пробуренных скважин в систему действующего водопровода Центральной Усадьбы. Однако из-за некачественных технических решений по строительству сетей и недостаточного финансирования возможность использования подземного источника водоснабжения на острове затянулась на 15 лет. В 1997 году институт РосНИПИ Урбанистики совместно с АО «Планцентр» (г. Хельсинки) разработали проект «Неотложные ремонтные работы по водоснабжению острова Валаам» (наружные сети и сооружения), согласованный заинтересованными и надзорными организациями.

Проектом предусмотрены: оборудование имеющихся скважин погружными насосами, строительство станций обезжелезивания и обеззараживания воды, прокладка магистрального водопровода и реконструкция действующих водопроводных сетей. В настоящее время проектные решения частично реализованы: оборудована насосом и запущена в эксплуатацию скважина №67854, проложен водопровод от водозабора до разводящих сетей, которые частично переложены, и выполнены вводы водопровода в отдельные здания. Наружное пожаротушение объектов обеспечивается водой из пожарного водоема, расположенного в 150 м от Спасо-Преображенского Собора. Вода для охлаждения водопровода дизельной электростанции подается по отдельной системе из Ладожского озера.

По состоянию на 2012 год, холодным водоснабжением на территории Сортавальского городского поселения занимается организация ООО "Карелводоканал". Организация наделена статусом гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения.

Сведения о  средних расходах воды. (насосная станция 2-го подъема)

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 729 | 2,0 |
| 2 | Предприятия, организации | 246 | 0,67 |
| 3 | Собственные нужды | 15 | 0,04 |
|  | Всего: | 990 | 2,71 |

Основные проблемы в водоснабжении г. Сортавала и п. Хюмпеля связаны с изменением качества исходной воды, что вызвано близостью места водозабора к устью реки Тохма-йоки, воды которой содержат большое количество гумусных органических веществ, растворенного железа и марганца, отсутствием водоподготовки и хлорированием исходной воды, содержащей природную органику. Конструкция водозабора несовершенна. В месте существующего водозабора качество воды непостоянно, а зависит от сезона, направления ветра и температуры воды. Колебания уровня воды в Ладожском озере могут привести к тому, что при понижении уровня в систему водозабора будет поступать вода поверхностного слоя, содержащего водоросли. Другой водоподготовки, кроме хлорирования, в Сортавале нет, поэтому качество воды, поступающей к потребителям, практически соответствует качеству исходной воды. В отличие от исходной воды содержание железа в хозяйственно-питьевой воде несколько выше, что вызвано коррозией водопроводных труб. Качество водопроводной воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по цветности, мутности, перманганатной окисляемости  и содержанию железа. Высокие данные по цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа указывают на значительное содержание органических веществ, природного происхождения, в воде.

Характеристики системы водоснабжения:

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводы | единиц | 2 | 2 |
| Протяженность сетей | км | 70,1 | 70,1 |
| Мощность водопроводов | тыс.куб/сут | 15,36 | 15,36 |
| Подача воды в сети | млн. м3 | 1,81 | 1,96 |
| Отпуск воды потребителям | млн. м3 | 0,86 | 0,87 |
| в том числе населению | млн. м3 | 0,63 | 0,65 |
| Потребление воды (на 1 жителя) | м3 | 33,2 | 34,5 |

Диаграмма распределения холодной воды

Большая часть затраченной воды потребителями, приходится на население. По данным 2012 года население потребляет 75% отпущенной холодной воды.

Одной из острейших проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве является высокая степень физического износа инженерных сетей, обусловленная сверхнормативным сроком их эксплуатации. Основная часть водопроводных сетей выполнена из металлических труб, которые подвержены коррозии, что приводит к их преждевременному износу. Высокая степень коррозии водопроводных сетей в Сортавала, вызвана тем, что водопроводная вода обладает коррозионной активностью. Указанные причины вызывают значительные объемы потерь и утечек воды, многочисленные авария на водопроводных сетях.

Утечки воды из водопроводной сети складываются из видимых утечек воды через водоразборные колонки, уплотнения сетевой арматуры, потерь воды при авариях и ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений, а также скрытых утечек воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

Сложнее всего определить размер скрытых утечек из водопроводной сети, который зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых, климатических условий, ряда других местных условий. Объем скрытых утечек составляет от 75 до 90% от общего объема потерь воды в наружных водопроводных сетях.

Число аварий и объемы скрытых утечек на водопроводных сетях взаимосвязаны. Наиболее изношенные участки трубопроводов имеют множественные дефекты и, следовательно, большие утечки воды.

Своевременное обнаружение утечек воды из трубопроводов и принятие мер по их устранению, позволяет предотвращать аварийные ситуации на сети и снизить расходы на ее эксплуатацию. Экономическая эффективность определения и устранения утечек на сетях заключается в экономии воды, снижении аварийности и сокращения стоимости эксплуатации сети.

Сокращение потока аварий на сетях в результате планового восстановительного ремонта дефектных участков трубопроводов позволяет сократить затраты на аварийный ремонт сети, повысить надежность работы системы подачи и распределения воды. Значительно снижаются эксплуатационные затраты на содержание сетей водоснабжения, так как единичные затраты на проведение аварийных работ в 2,5-3 раза выше затрат на проведение планово-восстановительных ремонтов сети.

Сведения о фактическом потреблении населением холодной воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно Приказу Государственного комитета Республики Карелии по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 27.05.2013 № 21 "О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 2012 года № 42" и в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года № 344 в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по централизованному холодному водоснабжению с использованием электрических водонагревателей в домах оборудованных душами и ванными

– холодное водоснабжение 6,7 м3 на 1 человека в месяц

Из этого следует, что действующий норматив для жителей муниципальных районов Республики Карелия на 2012 год составляет 223 л/сут*ч. Фактический расход холодной воды жителей Сортавальского городского поселения по годам составил:

2011 год – 116,07 литра/сут.*чел

2012 год – 117,42 литра/сут.*чел.

Потребление холодной воды в Сортавальском городском поселении ниже нормативных величин.

Норматив потребления воды на общедомовые нужды составляет:

– холодное водоснабжение 0,131 м3 на человека в месяц

Это составляет 4,4 литра воды на человека в сутки.

Оценка удельного водопотребления выполнена на основании фактического потребления.

Описание существующей системы коммерческого учета холодной воды и планов по установке приборов учета.

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество установленных общедомовых приборов учета водоснабжения | шт. | 109 | 112 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной воды | шт. | 7763 | 8111 |

По состоянию 2012 года количество абонентов, оборудованных общедомовыми приборами учета холодной воды питьевого качества, составило около 90 % от общего числа потребителей. Общедомовые приборы учета горячей воды в г. Сортавала отсутствуют в связи с отсутствием горячего водоснабжения.

Согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2013 года все квартиры, жилые дома, дачные дома должны быть оборудованы индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды. Как видно из фактических данных, уровень оснащенности приборами учета воды по пгт. Хелюля и с. Хелюля сравнительно с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» высок.

Динамика потребления воды (перспектива)

Исходя из рисунка видно, что в перспективе до 2030 года затраты воды возрастут. Это связано с перспективной застройкой согласно генеральному плану Сортавальского городского поселения, подключением абонентов которые на данный момент не подключены к централизованной системе водоснабжения.

Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды при ее транспортировке

(годовые значения).

Согласно данным ООО «Карелводоканал» реальный объем потерь в сетях в 2012 году превышал максимально возможные потери, которые утверждались в тарифе, и составлял порядка 56% от отпуска в сеть. В связи с этим в перспективе до 2030 года предлагается замена старых сетей, которая приведет в дальнейшем к снижению потерь в сетях. Ниже представлена динамика потерь в перспективе до 2030 года.

Динамика потерь холодной воды в сетях

Выводы

  - требуется инвентаризация сетей и замена изношенных водопроводных сетей;

  - в системе централизованного водоснабжения г. Сортавала  и п. Хюмпеля отсутствует водоподготовка, обеспечивается только обеззараживание воды перед подачей в разводящую сеть;

  - необходимо строительство нового водозабора для г. Сортавала и п. Хюмпеля в комплексе станции I подъема;

  - требуется проведение реконструкции насосной станции 2-го подъема, т.к. здание (машинный зал) находится в аварийном состоянии, и строительство сооружений водоподготовки;

  - необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружении;

  - качество воды, поступающей к потребителям, не соответствует Российским нормам питьевой воды.

5.2.3. Анализ системы водоотведения.

В Сортавальском городском поселении имеется централизованная система водоотведения в г. Сортавала, п. Хюмпеля и на о. Валаам. Канализационные очистные сооружения имеются только в г. Сортавала и на о. Валаам. Процент обеспеченности населения централизованной системой водоотведения составляет 84%.

Все стоки центральной и северной части города Сортавала отводятся на канализационные очистные сооружения, расположенные в пригороде Лахденкюля (выпуск № 1). Кроме того, неочищенные сточные воды южной центральной части города и железнодорожного района сбрасываются в заливы Ладожского озера (Ляппя-ярви и оз. Айране) по прямым выпускам (выпуски № 8, 9, 10). Стоки от южной части города Сортавалы и п. Хюмпеля сбрасываются в оз. Хюмпелен-ярви также без очистки (выпуски № 2, 11, 12, 18). Таким образом, в г. Сортавала действует 8 официальных выпусков в заливы и озера Ладожского озера. На большей части территории г. Сортавала поверхностные ливневые воды сбрасываются на рельеф по дренажным каналам, в центральной части города имеются организованные дождеприемники, через которые дождевые и ливневые воды по ступают в коммунальную канализационную сеть.

Сортавальские городские канализационные очистные сооружения мощностью 17,5 тыс. м3/сутки введены в эксплуатацию в 1988 году. В 2002-2003 годах была проведена координальная реконструкция сооружений – практически были введены в эксплуатацию новые сооружения мощностью 10,5 тыс. м3/сутки.

Технические характеристики системы водоотведения:

| Показатели | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность канализационных сооружений | т*м3/сут | 10,5 | 10,5 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 33,24 | 33,24 |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | 1,65 | 1,76 |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | 1,49 | 1,57 |

Технологическая схема сооружений включает:

- процеживание стоков на гидравлических решетках,

- отстаивание песка в горизонтальных аэрируемых песколовках,

- биологическая очистка с использованием активного ила:

- дефосфотизация в анаэробных условиях

- нитрификация в аэробных условиях

- денитрофикация в аноксидных условиях.

- осветление отстаиванием ила.

Конструктивно биологические очистные сооружения выполнены в виде 2-х технологических линий.

Каждая линия включает в себя  следующие железобетонные сооружения:

- Песколовку

- З-х коридорный анаэробный бассейн

- Эллипсообразной формы аэробно-аноксидный бассейн

- Радиальный отстойник

В технологической схеме очистных сооружений отсутствуют первичные отстойники, поэтому нет канализационного осадка от первичного отстаивания.

Отходы от очистки сточных вод:

1. отбросы с решеток и песок из песколовок вывозятся на городскую свалку.

2. избыточный ил обезвоживается на сетчатых барабанах и ленточном фильтр-прессе с применением флокулянта «Zetag 7575». После обезвоживания ил временно складируется на площадке старых сооружений.

Центральной насосной станции в г. Сортавала на очистных сооружениях нет. Сточная вода поступает по напорным трубопроводам в приемную камеру старых очистных сооружений и далее самотеком на новые сооружения от 3 насосных станций, расположенных вне территории КОС, в том числе от главной канализационной насосной станции (ГКНС) производительностью 1430м3/час. К ГКНС, расположенной на юго-восточной окраине города, проложен центральный городской канализационный коллектор диаметром 1000мм. вдоль ул. Промышленной. От КГНК до очистных сооружений проложен напорный канализационный трубопровод- 2 нитки диаметром 500 мм., длиной 4,5 км. – 1430м3/час.

Сточные воды от потребителей о. Валаам самотеком собираются в поселковую сеть бытовой канализации диаметром 150-200 мм и попадают на канализационные очистные сооружения (механической очистки) производительностью 70 м3/сутки.

Станция биологической очистки бытовых сточных вод о. Валаам расчетной производительностью от 240 до 2600 м3/сут. расположена на открытом участке местности с ровным рельефом. Очистные сооружения удалены от жилой застройки на 60 м. и размещаются в отдельно стоящем заглубленном здании. В состав сооружений входят: первичный отстойник-сбраживатель, коагулятор, ферментатор, нитрификатор, денитрификатор, дефосфатор, фильтр-биособер, ультрофиолетовая установка по обеззараживанию. Очищенные сточные воды сбрасываются по самотечному коллектору диаметром 200 мм в пруд-отстойник, в который также собираются ливневые воды со значительной территории монастырской усадьбы. Из пруда-отстойника очищенные сточные и отстоянные воды сбрасываются в Ладожское озеро по дренажной канаве.

Население, проживающее на не канализованной территории Сортавальского поселения, пользуется выгребными ямами, септиками, бытовыми локальными очистными сооружениями и накопительными емкостями. Из выгребных ям твердый осадок вывозится на городскую свалку. Из накопителей сточные воды вакуумными машинами вывозятся в приемную камеру ГКНС. Из септиков и локальных бытовых очистных сооружений сточные воды сбрасываются на рельеф или фильтруются в почву.

Протяженность канализационных сетей составляет 33,24 км. Процент износа канализационных сетей – до 70%.

Сведения о стоках

| № п/п | Наименование потребителей | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 660,7 | 1,81 |
| 2 | Предприятия, организации | 391,9 | 1,07 |
| 3 | Собственные нужды | 14,06 | 0,04 |
|  | Всего: | 1066,7 | 2,92 |

Основными проблемами водоотведения города Сортавала являются:

- изношенность существующей канализационной сети.

- наличие организованных выпусков неочищенных сточных вод в южной части города. Для отведения стоков на существующие канализационные очистные сооружения необходимо строительство нескольких насосных станций.

- отсутствие канализационных сетей на участках существующей и новой малоэтажной застройки.

- отсутствие обеззараживания очищенных сточных вод.

- сохранение опасности загрязнения окружающей отходами от очистки сточных вод, складируемых на территории городских канализационных очистных сооружения.

Основными проблемами при эксплуатации сетей являются: большой процент износа, наличие осадка в трубах, отсутствие полной документации на старые коллекторы, инфильтрация и проникновение ливневых вод в сеть коммунальной канализации, засоры на сетях.

Выводы:

- требуется инвентаризация сетей и замена изношенных участков;

- существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд,

требуется строительство новых участков канализационных сетей;

- имеются выпуски неочищенных сточных вод в заливы и озера бассейна Ладожского озера. Для отведения стоков на существующие канализационные очистные сооружения необходимо строительство нескольких насосных станций.

- Необходимо строительство сооружений по обеззараживанию очищенных сточных вод и утилизации ила на городских канализационных очистных сооружениях.

5.2.4 Водоснабжение и Водоотведение:

В рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы (утв. Постановлением Правительства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П) предусмотрены мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения г. Сортавала (канализационной насосной станции (КНС), установки обеззараживания очищенных сточных вод, водозаборных сооружений, водоочистных сооружений).

Кроме того, в рамках Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства «Карелия» подготовлен к реализации Российско-финский проект № 2010-01-КА198 «Поддержка устойчивого развития г.Сортавала для улучшения экологической обстановки». В 2012 году запланирована разработка проектно-сметной документации. В рамках проекта предусматривается строительство нового водозабора, водоочистных сооружений, закрытие 4-х прямых сбросов стоков (выпусков) и переключение коллекторов на КОС г.Сортавала.

5.2.5. Анализ системы газоснабжения.

Газоснабжение Сортавальского городского поселения осуществляется сжиженным газом.

Населения снабжается сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС п. Леппясилта.

Сжиженным газом газифицированы г. Сортавала и сельские населенные пункты.

Потребителями сжиженного газа в поселении являются: АГЗС, население, промышленные предприятия ипрочие потребители.

Годовое потребление сжиженного газа по городскому поселению составляет всего 2,0 тыс. тонн, в том числе: населением – 1,7 тыс. тонн, заправка автотранспорта, собственные нужды, потери и прочие нужды – 0,2 тыс. тонн, промышленными предприятиями и прочими потребителями – 0,1 тыс. тонн.

5.2.5. Анализ системы электроснабжения

Электроснабжение Сортавальского городского поселения осуществляется от электроподстанций Карельской энергосистемы.

В состав энергосистемы на территории поселения входят:

- ПО «Южно Карельские сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;

- ОАО «Прионежская сетевая компания»;

- филиал «Карельский» ОАО «ТГК № 1».

На территории Сортавальского городского поселения находится источник электроэнергии – Валаамская ДЭС установленной электрической мощности 1,0 МВт, располагаемой – 1,0 МВт. Годовая выработка электроэнергии на ДЭС составляет 2,6 тыс. кВтч. Топливо – дизельное, годовой расход – 623,3 тонн.

Состав и состояние турбинного и генераторного оборудования электростанций филиал «Карельский» ОАО «ТГК № 1» на территории Сортавальского городского поселения

| Электростанция | Генератор | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт | % износа энергооборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валаам ДЭС, о. Валаам | дизельген. ДГА-315 дизельген. ЕК436/16-10 дизельген. КАС-315 | 1 1 1 | 1988 1996 1999 | 0,99 | 2 |

Распределение электроэнергии потребителям Сортавальского городского поселения осуществляется через 1 подстанцию 110 кВ и 2 подстанции 35 кВ.

Основные распределительные электроподстанции на территории Сортавальского городского поселения

| № ПС | Наименование ПС | Напряжение | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС-27 | Сортавала | 110/35/6 | 2 х 40 |
| ПС-1С | Сортавала (новая) | 35/6 | 2 х 25 |
| ПС-46С | Приладожская | 35/6 | 2 х 6,3 |
| ПС | Валаам | 35/10 | 2 х 10 |

Установленная мощность трансформаторов основных распределительных электроподстанций Сортавальского городского поселения составляет 152,6 МВА.

Основным питающим центром является ПС 220/110 кВ № 97 «Сортавала» (1х63 МВА), расположенная западнее г. Сортавала, за границей Сортавальского городского поселения. На ПС № 97 «Сортавала» установлен по один силовой трансформатор, что не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей Сортавальского городского поселения.

ПС 110/35/6 кВ № 27 «Сортавала» запитывается по ВЛ 110 кВ: «ПС № 97 Сортавала – ПС № 27 Сортавала».

От ПС 110/35/6 кВ № 27 Сортавала отходят следующие линии электропередач:

- двухцепная ВЛ 35 кВ «ПС № 27 Сортавала – ПС № 1С Сортавала»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 27 Сортавала – ПС № 46С Приладожская – ПС № 94 Кирьяволахти»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 27 Сортавала – ПС № 3С Туокслахти – ПС № 34 Лахденпохья (Лахденпохский район)»;

- «ПС № 27 Сортавала – ПС № 45С Тохма – ПС № 94 Кирьяволахти»;

- «ПС № 27 Сортавала – ПС № 23С Кааламо – ПС № 93 Карьерная».

ПС 35/10 «Валаам» запитывается по ВЛ-КЛ 35 кВ: «ПС № 92 Ляскеля (Питкярантский район) – ПС Валаам».

В поселении проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; осуществляется работа по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей городского поселения электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Потребители поселения получают электроэнергию через распределительные сети 6/0,4 кВ от электросетевых предприятий ОАО «Карелэнерго», муниципальных предприятий электрических сетей и других ведомственных предприятий.

6. Перечень предприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Сортавальского городского поселения.

6.1. Водоснабжение и водоотведение:

- ООО «Карелводоканал»

6.2. Теплоснабжение:

- ООО «Петербургтеплоэнерго»

6.3. Электроснабжение:

- ПО «Западно Карельские сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;

- -ОАО «Прионежская сетевая компания»;

- - филиал «Карельский» ОАО «ТГК № 1».

7. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Сортавальского городского поселения:

7.1. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Расходы воды для нужд населения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети»

Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением; | 280 (269-364) | 300 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 170 (224) | 180 |
| - тоже без ванн | 140 (190) | 150 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 59 |
| Подвоз воды | 30 | 30 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Наименование потребителя | Степень благоустройства | Первая очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество жителей, тыс. чел |  | среднесуточный расход, тыс. м3/сут | максимальный расход, тыс. м3/сут | количество жителей, тыс. чел |  | среднесуточный расход, тыс. м3/сут | максимальный расход, тыс. м3/сут |
| г. Сортавала | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом и канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением; | 11,34 |  | 3,18 | 3,82 | 12,41 |  | 3,72 | 4,46 |
|  | - тоже с автономным горячим водоснабжением | 4,46 |  | 0,76 | 0,91 | 6,63 |  | 1,19 | 1,43 |
|  | - тоже без ванн и душевых кабин | 3,89 |  | 0,54 | 0,65 | 3,36 |  | 0,50 | 0,60 |
|  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1,31 |  | 0,07 | 0,08 | - |  | - | - |
|  | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом и автономной канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 21,0 |  | 4,55 | 5,46 | 22,4 |  | 5,41 | 6,49 |
| п. Хюмпеля | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом и канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением; | 0,08 |  | 0,022 | 0,026 | 0,11 |  | 0,033 | 0,04 |
|  | - тоже с автономным горячим водоснабжением | 0,07 |  | 0,012 | 0,014 | 0,09 |  | 0,016 | 0,019 |
|  | - тоже без ванн и душевых кабин | 0,12 |  | 0,017 | 0,02 | 0,15 |  | 0,023 | 0,028 |
|  | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом и автономной канализацией | 0,06 |  | 0,003 | 0,004 | - |  | - | - |
| Итого |  | 0,33 |  | 0,054 | 0,064 | 0,35 |  | 0,072 | 0,087 |
| п. Заречье | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | - |  | - | - | 0,15 |  | 0,008 | 0,01 |
|  | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 | - |  | - | - |
| Итого |  | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 | 0,15 |  | 0,008 | 0,01 |
| п. Красная Горка | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 | 0,20 |  | 0,01 | 0,012 |
| Итого |  | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 | 0,20 |  | 0,01 | 0,012 |
| п. Ламберг | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,12 |  | 0,004 | 0,004 | 0,15 |  | 0,008 | 0,01 |
| Итого |  | 0,12 |  | 0,004 | 0,004 | 0,15 |  | 0,008 | 0,01 |
| п. Лахденкюля | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | - |  | - | - | 0,15 |  | 0,008 | 0,01 |
|  | Застройка зданиями, оборудованными централизованным водопроводом и автономной канализацией | 0,13 |  | 0,004 | 0,004 | - |  | - | - |
| Итого |  | 0,13 |  | 0,004 | 0,004 | 0,15 |  | 0,008 | 0,01 |
| п. Нукутталахти | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 | 0,05 |  | 0,002 | 0,002 |
| Итого |  | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 | 0,05 |  | 0,002 | 0,002 |
| п. Оявойс | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,01 |  | - | - | 0,02 |  | 0,001 | 0,001 |
| Итого |  | 0,01 |  | - | - | 0,02 |  | 0,001 | 0,001 |
| п. Рантуэ | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 |
| Итого |  | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 |
| п. Токкарлахти | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,08 |  | 0,002 | 0,002 | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 |
| Итого |  | 0,08 |  | 0,002 | 0,002 | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 |
| о. Валаам | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением; | 0,12 |  | 0,034 | 0,041 | 0,15 |  | 0,045 | 0,054 |
|  | - тоже с ванными и местными водонагревателями. | 0,11 |  | 0,019 | 0,023 | 0,14 |  | 0,025 | 0,03 |
|  | - тоже без ванн. | 0,09 |  | 0,013 | 0,016 | 0,11 |  | 0,017 | 0,02 |
|  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,08 |  | 0,004 | 0,005 | - |  | - | - |
| Итого |  | 0,40 |  | 0,07 | 0,085 | 0,40 |  | 0,087 | 0,104 |
| Всего |  | 22,33 | 4,692 |  | 5,627 |  | 24,0 | 5,61 | 6,73 |
| Округлено |  | 22,33 | 4,69 |  | 5,63 |  | 24,0 | 5,61 | 6,73 |

Расход воды для поливки улиц и зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в табл.

Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 1,12 |
| Расчетный срок | 1,44 |

Расход воды для промышленности

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом бюджетных организаций: на первую очередь – 1,2 тыс. м3/сут., расчетный срок – 1,3 тыс. м3/сут. На проектируемых промышленных предприятиях проектом предусматривается строительство собственных водозаборных скважин.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - население | 4,00 | 5,63 | 4,80 | 6,73 |
| - промышленность | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 1,12 | 1,12 | 1,44 | 1,44 |
| -неучтенные расходы (10%) | 0,40 | 0,56 | 0,46 | 0,67 |
| Всего | 6,72 | 8,51 | 8,00 | 10,14 |

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Объем воды для нужд пожаротушения

|  | Норма л/с | Кол-во одновр. пожар. | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Сортавала | 15 | 2 | 324 |
| п. Заречье | 5 | 1 | 54 |
| п. Красная Горка | 5 | 1 | 54 |
| п. Ламберг | 5 | 1 | 54 |
| п. Лахденкюля | 5 | 1 | 54 |
| п. Нукутталахти | 5 | 1 | 54 |
| п. Оявойс | 5 | 1 | 54 |
| п. Рантуэ | 5 | 1 | 54 |
| п. Токкарлахти | 5 | 1 | 54 |
| п. Хюмпеля | 5 | 1 | 54 |
| п. Валаам | 5 | 1 | 54 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений.

Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения в Сортавальском городском поселении могут быть подземные воды и поверхностные источники.

В пределах рассматриваемой территории подземные воды входят в состав Балтийского бассейна трещинных и трещинно-жильных вод. Комплекс, представленный в северной и восточной части поселения (водоносные зоны трещиноватости пород Сортавальской свиты) является единственным перспективным для организации поисково-разведочных работ в пределах рассматриваемой территории.

Водовмещающие породы представлены метаморфизированными базальтами, андезиабазальтами, туффитами, графитсодержащими сланцами. На большей площади распространения породы слабо трещиноваты. Дебиты скважин изменяются от 0,1 до 1 л/с. Минерализация воды составляет 0,1-1,0 г/л. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные натриевые. Подземные воды могут быть источником водоснабжения небольших потребителей, с потребностью до 500 м3/сут.

В качестве поверхностного источника водоснабжения может рассматриваться заливы Ладожское озера, р. Юуванйоки, р. Янисйоки, оз. Кармаланъярви и оз. Хюмпелянъярви.

Площадь водосбора Ладоги 259 тыс. км2, в озеро впадает 70 рек. Объем водной массы озера 908 к м3, вода обновляется 1 раз в 11 лет. Наибольшая длина озера 219 км, ширина 135 км. Максимальная глубина 230 м.

Поверхностные воды относятся к маломинерализованным. Воды мягкие и очень мягкие, жесткость менее 1 мг-экв/л. Реки относятся к гидрокарбонатному классу. В воде наблюдается естественное высокое содержание органического вещества, что выражается в повышенной цветности.

Исходя из выше изложенного, наиболее приемлемым источником водоснабжения является залив Хинденселькя Ладожского озеро. Место забора воды на хозяйственно-питьевые нужды принято в соответствии с рекомендациями Института водных проблем Севера по результатам исследования залива Хинденселькя. Точка забора воды будет располагаться севернее существующего водозабора с удалением от берега в центр залива на 440 метров, на 15-метровой глубине. Источником централизованного водоснабжения на о. Валаам останутся подземные воды.

Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены равными:

- на первую очередь – 8,51 тыс. м3/сут.,

- на расчетный срок – 10,14 тыс. м3/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается за счет поверхностных вод залива Хинденселькя Ладожского озера.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

Для проектируемого поверхностного источника водоснабжения в заливе Хиденсельга Ладожского озера ЗСО устанавливаются в соответствии с разработанным проектом:

I-й пояс:

- от водоприемных оголовков – 100 м во всех направлениях по акватории залива Хиденсельга;

- от самотечной линии – по 100 м в каждую сторону по акватории залива Хиденсельга;

- по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от линии уреза воды летнее-осенней межени.

Площадка насосной станции I-подъема находится на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника, поэтому отдельно для водозаборных сооружений ЗСО не устанавливается. Площадка водозаборных сооружений ограждается глухим ж/б забором высотой 25 м с колючей проволокой на кронштейнах с внутренней стороны. Границы акватории первого пояса зоны ограждаются предупредительными наземными знаками и буями.

II-й пояс:

- граница по акватории залива Хинденсельга Ладожского озера во все стороны на расстояние 5 км от места расположения водоприемных оголовков;

- по берегу граница удалена от территории водозабора в обе стороны на 5 км, кроме пролива Ворсунсалми;

- границы для рек Хелюляйоки, Китенйоки, Тохмайоки и всех их притоков устанавливаются от устья реки Хелюляйоки вверх по течению на расстояние 16,8 км.

В границы II пояса ЗСО вошли частично или полностью следующие водоемы и водотоки: оз. Кармаланьярви, оз. Хелмиярви, оз. Аиранне, р. Хелюляйки, р. Китенйоки, р. Тохмайоки, ручей Хейноя, ручей Турпоя. Населенные пункты, попавшие в границы II пояса ЗСО : п. Хелюля, н.п. Раутакангас.

Границы III-го пояса:

ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Для подземных источников водоснабжения:

- I-й пояс: радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

- II-й и III-й пояс:положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На следующих стадиях проектирования для подземных водоисточников должен быть разработан проект ЗСО с конкретизацией размеров поясов.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в Сортавальском городском поселении. Проектом предусматривается строительство нового городского водозабора севернее существующего производительностью 8,00 тыс. м3/сутки. Источником водоснабжения принят залив Хинденселькя Ладожского озера.

Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Схема водоснабжения Сортавальского городского поселения представляется следующим образом:

Вода из залива Хинденселькя Ладожского озера от водозаборного устройства, расположенного в 500 м. от береговой линии, по двум погруженным (висячим в воде на расчетной глубине) водоводам поступает во всасывающую линию насосного оборудования насосной станции I подъема. После предварительного обеззараживания насосной станции Nа по двум водоводам диаметром 500 мм., вода подается на сооружения водоподготовки, а затем в существующие резервуары чистой воды, расположенные на площадке водопроводной насосной станции II подъема. Насосным оборудованием станции II подъема вода подается разводящую сеть к потребителям.

Водопроводная сеть на территории населенных пунктов поселения, в том числе города Сортавала трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- реконструкция существующих сетей и строительство новых;

- строительство нового водозабора в глубине залива Хинденселькя Ладожского озера производительностью 13 тыс. м3/сутки;

- строительство насосной станции I подъема;

- строительство водоводов диаметром 500 мм, 630мм (в т.ч. всасывающий);

- строительство новых сооружений водоподготовки;

- реконструкция существующей насосной станции II подъема (насосы, затворы, электрооборудование, расходомеры и обеззараживание);

- организация децентрализованного водоснабжения в восточной части города;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

На о. Валаам источником водоснабжения останутся существующие артезианские скважины. Второй стадией предусматривается строительство водозабора из Монастырской бухты Ладожского озера и строительство сооружений водоподготовки.

7.2. Комплексное развитие системы водоотведения.

Расходы сточных вод для жилой и общественной застройки

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением; | 280 | 300 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 170 | 180 |
| - тоже без ванн | 140 | 150 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 25 | - |
| Подвоз воды | 30 | 30 |

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Наименование потребителя | Степень благоустройства | Первая очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество жителей, тыс. чел |  | среднесуточный расход, тыс. м3/сут | максимальный расход, тыс. м3/сут | количество жителей, тыс. чел | среднесуточный расход, тыс. м3/сут |  | максимальный расход, тыс. м3/сут |  |
| г. Сортавала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением | 11,34 |  | 3,18 | 3,82 | 12,41 | 3,72 |  | 4,46 |  |
|  | - тоже с ванными и местными водонагревателями. | 4,46 |  | 0,76 | 0,91 | 6,63 | 1,19 |  | 1,43 |  |
|  | - тоже без ванн. | 3,89 |  | 0,54 | 0,65 | 3,36 | 0,50 |  | 0,60 |  |
|  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1,31 |  | 0,03 | 0,04 | - | - |  | - |  |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и автономной канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 21,0 |  | 4,51 | 5,42 | 22,4 | 5,41 |  | 6,49 |  |
| п. Хюмпеля | Застройка зданиями оборудованным водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением; | 0,08 |  | 0,022 | 0,026 | 0,11 | 0,033 |  | 0,04 |  |
|  | - тоже с ванными и местными водонагревателями. | 0,07 |  | 0,012 | 0,014 | 0,09 | 0,016 |  | 0,019 |  |
|  | - тоже без ванн. | 0,12 |  | 0,017 | 0,02 | 0,15 | 0,023 |  | 0,028 |  |
|  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,06 |  | 0,002 | 0,002 | - | - |  | - |  |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внуренним водопроводом и автономной канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0,33 |  | 0,053 | 0,062 | 0,35 | 0,072 |  | 0,087 |  |
| п. Заречье | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | - |  | - | - | 0,15 | 0,008 |  | 0,01 |  |
|  | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 | - | - |  | - |  |
| Итого |  | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 | 0,15 | 0,008 |  | 0,01 |  |
| п. Красная Горка | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 | 0,20 | 0,01 |  | 0,012 |  |
| Итого |  | 0,10 |  | 0,003 | 0,003 | 0,20 | 0,01 |  | 0,012 |  |
| п. Ламберг | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,12 |  | 0,004 | 0,004 | 0,15 | 0,008 |  | 0,01 |  |
| Итого |  | 0,12 |  | 0,004 | 0,004 | 0,15 | 0,008 |  | 0,01 |  |
| п. Лахденкюля | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,13 |  | 0,004 | 0,004 | 0,15 | 0,008 |  | 0,01 |  |
| Итого |  | 0,13 |  | 0,004 | 0,004 | 0,15 | 0,008 |  | 0,01 |  |
| п. Нукутталахти | Подвоз воды Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |  | 0,002 |  |
| Итого |  | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,002 |  | 0,002 |  |
| п. Оявойс | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,01 |  | - | - | 0,02 | 0,001 |  | 0,001 |  |
| Итого |  | 0,01 |  | - | - | 0,02 | 0,001 |  | 0,001 |  |
| п. Рантуэ | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,001 |  | 0,001 |  |
| Итого |  | 0,03 |  | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,001 |  | 0,001 |  |
| п. Токкарлахти | Застройка зданиями с водопользованием из индивидуальных колодцев и скважин | 0,08 |  | 0,002 | 0,002 | 0,10 | 0,003 |  | 0,003 |  |
| Итого |  | 0,08 |  | 0,002 | 0,002 | 0,10 | 0,003 |  | 0,003 |  |
| о. Валаам | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением; | 0,12 |  | 0,034 | 0,041 | 0,15 | 0,045 |  | 0,054 |  |
|  | - тоже с ванными и местными водонагревателями. | 0,11 |  | 0,019 | 0,023 | 0,14 | 0,025 |  | 0,03 |  |
|  | - тоже без ванн. | 0,09 |  | 0,013 | 0,016 | 0,11 | 0,017 |  | 0,02 |  |
|  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,08 |  | 0,002 | 0,002 | - | - |  | - |  |
| Итого |  | 0,40 |  | 0,068 | 0,082 | 0,40 | 0,087 |  | 0,104 |  |
| Всего |  | 22,33 | 4,649 |  | 5,582 | 24,0 |  | 5,61 | 6,73 |  |
| округлено |  | 22,33 | 4,65 |  | 5,58 | 24,0 |  | 5,61 | 6,73 |  |

Расходы воды для промышленности

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в коммунальную канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения:

на первую очередь – 1,2 тыс. м3/сут., на расчетный срок – 1,3тыс. м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Суммарный расход сточных вод по гор. Сортавала.

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 4,65 | 5,58 | 5,61 | 6,73 |
| - промышленность | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| -неучтенные расходы (5%) | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,34 |
| Итого | 6,08 | 7,06 | 7,19 | 8,37 |

Схема водоотведения

В Сортавальском городском поселении предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения. В первую очередь в городе Сортавала посредством строительства канализационных насосных станций и канализационных напорных линий ликвидируются все прямые выпуски в поверхностные водоемы, сбрасывающие неочищенные сточные воды.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки города Сортавала и всех его районов в существующий главный самотечный канализационный коллектор диаметром 1000 мм осуществляется самотечными и напорными линиями посредством устройства ряда перекачивающих канализационных насосных станций. По главному коллектору сточная вода поступает на ГКНС (главную канализационную насосную станцию), затем по двум напорным трубопроводам диаметром 500 мм вода перекачивается в приемную камеру старых очистных сооружений и далее самотеком на новые сооружения, введенные в эксплуатацию в 2003 году. В приемную камеру КОС поступают также сточные воды с 2-4 малых канализационных насосных станций (КНС птицесовхоза «Приладожский», КНС микрорайона Бондарева 48 и т.п.). На очистных сооружениях, производительностью 10,5 тыс. мЗ/сут. осуществляется механическая и полная биологическая очистка с удалением биогенных элементов. Очищенные сточные воды сбрасываются по существующему рассеивающему выпуску в пролив Ворсунсалми Ладожского озера. Второй очередью развития системы водоотведения предусматривается строительство новых сетей канализации и сооружений на сетях    в неканализованных районах существующей и проектируемой застройки, строительство центральной канализационной насосной станции перед очистными сооружениями, сооружений по обеззараживанию очищенных сточных вод и сооружений по утилизации (компостированию) ила.

По условиям рельефа местности предусматривается строительство семи канализационных насосных станций на первую очередь и одной на расчетный срок.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкцию. Также проектом предусматривается реконструкция существующих канализационных насосных станций.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских локальных очистных сооружениях принимаются в коммунальную канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Водоотведение районов новой и существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в городе имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование накопительных емкостей с последующим вывозом стоков на очистные сооружения или по условиям рельефа отдельных локальных бытовых очистных сооружений заводского изготовления

В восточной части г. Сортавала проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения локальных бытовых очистных сооружений заводского изготовления.

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения на городских канализационных сооружениях предусмотрена 2-ступенчатая механическая очистка сточных вод производительностью 24 тыс. мЗ/сут. сбрасываемых через аварийный выпуск в форс-мажорных обстоятельствах.

Сточные воды от потребителей о. Валаам самотеком собираются в поселковую сеть бытовой канализации и подаются на канализационные очистные сооружения (механической и полной биологической очистки). Очищенные сточные воды сбрасываются в пруд-отстойник, в который также собираются ливневые воды со значительной территории центральной монастырской усадьбы. В пруде-отстойнике происходит доочистка сточных вод за счет интенсивного развития высшей водной растительности (камыша, осоки). Из пруда-отстойника очищенные сточные и отстоянные ливневые воды сбрасываются в Ладожское озеро по дренажной канаве.

### 7. 3. Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природными условиями, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории Сортавальского городского поселения.

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Строительство набережной;

- Благоустройство береговой полосы водных объектов;

- Осушение заболоченных территорий (частичная выторфовка) и понижение уровня грунтовых вод;

- Благоустройство водотоков и водоемов;

- Рекультивация нарушенных территорий;

- Организация зон отдыха (организация пляжей).

Организация и очистка поверхностного стока

Проектом предлагается реконструкция и расширение существующей ливневой канализации в г. Сортавала, а также строительство ливневой канализации в других населённых пунктах городского поселения: п. Оявойс, п. Ламберг, п. Лахденкюля.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства смешанной системы ливневой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Диаметр закрытых водостоков принимается от 800 до 1200мм. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 2,0 м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дренажа. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Вместе с тем, проектируются один напорный участок дождевой канализационной сети на расчетный срок.

Водоприемниками водосточной сети является городская канализационная сеть, а также предусматривается строительство пять локальных очистных сооружений (колодец-отстойник): одних локальных очистных сооружений дождевой канализации (колодец-отстойник) в юго-восточной части г. Сортавала, двух локальных очистных сооружений п. Ламберг и п. Оявойс.

Строительство набережной

В юго-восточной части города Сортавала на участке от улицы Кирова до пересечения ул. Ленина с ул. Карельская проектом предусматривается устройство набережной. Поверхность берегового уступа вдоль проектируемой набережной в основном одернована, покрыта древесной и кустарниковой растительностью.

Набережная предусматривается откосного типа с креплением откоса каменной наброской или железобетонными дырчатыми плитами с лестничными спусками и лодочными причалами. Каменная наброска представляет собой покрытия, в которых камень укладывается по спланированному откосу на подготовку из щебня и гравия. В основании откоса создается упор, предохраняющий откос от сползания, выполненный в виде рисбермы.

Благоустройство береговой полосы водных объектов

Проектом предусматривается проведение мероприятий по благоустройству береговой полосы оз. Ляппяярви, прол. Ворссунсалми и пр. В качестве таких мероприятий предусматривается следующее:

- очистка береговой полосы от мусора;

- выкос водной растительности;

- расчистка дна от коряг, валунов, мусора и тд;

- организация 2,40 км берегоукрепления вдоль береговых склонов водных объектов.

Осушение заболоченных территорий (частичная выторфовка) и понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод намечается осуществить путем строительства дренажной системы в районах капитальной многоэтажной застройки. Предусматривается организация кольцевого дренажа с выпуском дренажных вод в водостоки дождевой канализации. Норма осушения территории под застройку капитального типа, в соответствии со СНиП 2.06.15-85, принимается 2 м.

Осушение на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов. Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

- расчистка и дноуглубление русел внутригородских водотоков, что также оказывает дренирующее влияние на застраиваемую территорию.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Также предусматривается частичная выторфовка болот расположенных на территории г. Сортавала. Частичная выторвовка болот заключается в частичном удалении торфяного слоя с заменой его минеральным грунтом.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

Благоустройство водотоков и водоемов

На территории городского поселения протекает множество рек, ручьев. Они играют большую роль в регулировании водного режима территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению их состояния.

- расчистка русел;

- частичное дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Кроме того, на территории Сортавальского городского поселения имеется ряд водоемов. Проектом предусматривается проведение мероприятий по благоустройству этих водоемов. К мероприятиям по благоустройству относится:

- выкос жесткой надводной растительности;

- расчистка ложа пруда и его дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Рекультивация нарушенных территорий

Намечается рекультивация нарушенных территорий выносимых под зеленые насаждения и жилую застройку с территории прибрежной защитной полосы оз. Ляппяярви и территории выносимых предприятий. Рекультивация предусматривается подсыпкой минеральным грунтом и планировкой. Средний слой подсыпки 1 м.

Организация зон отдыха (организация пляжей)

В настоящее время на территории Сортавальского городского поселения отсутствуют благоустроенные пляжи.

Проектом намечается организация благоустроенного пляжа на южном и правом берегу оз. Кармаланьярви, находящиеся в северо-западной части г. Сортавала, а также в п. Ламберг и п. Оявойс.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной до 2м.

Площадь организуемых пляжей составит порядка 11,08 га.

7.4. Комплексное развитие электроснабжения.

Для дальнейшего развития Сортавальского городского поселения, покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электроэнергетики: генерации и электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2030 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на первую очередь для населенных пунктов с газовыми плитами – 1520 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4340, со стационарными электроплитами, соответственно, 1780 кВтч/чел в год и 4570 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,35 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,39 кВт/чел.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 800 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,27 кВт/чел.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Сортавальскому городскому поселению в целом и по населенным пунктам отдельно

| Наименование населенного пункта | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен-ность населения, чел. | Электро-потребле-ние, тыс. кВтч/год | Максималь-ная электр. Нагрузка, кВт | Численность населения, чел. | Электропотребление, тыс. кВтч/год | Максимальная электр. Нагрузка, кВт |
| Сортавала | 21 | 37380 | 8190 | 22,4 | 48608 | 9184 |
| Заречье | 0,1 | 178 | 39 | 0,15 | 412,5 | 75 |
| Красная Горка | 0,1 | 178 | 39 | 0,2 | 550 | 100 |
| Ламберг | 0,12 | 213,6 | 46,8 | 0,15 | 412,5 | 75 |
| Лахденкюля | 0,13 | 231,4 | 50,7 | 0,15 | 412,5 | 75 |
| Нукутталахти | 0,03 | 53,4 | 11,7 | 0,05 | 137,5 | 25 |
| Оявойс | 0,01 | 17,8 | 3,9 | 0,02 | 55 | 10 |
| Рантуэ | 0,03 | 53,4 | 11,7 | 0,03 | 82,5 | 15 |
| Токкарлахти | 0,08 | 142,4 | 31,2 | 0,1 | 275 | 50 |
| Хюмпеля | 0,33 | 587,4 | 128,7 | 0,35 | 759,5 | 143,5 |
| Валаам | 0,4 | 712 | 156 | 0,4 | 1100 | 200 |
| Итого по Сортавальскому городскому поселению | 22,33 | 39747,4 | 8708,7 | 24 | 52805 | 9952,5 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Сортавальскому городскому поселению в целом на 1 очередь составит 8,7 МВт, на расчетный срок – 10,0 МВт. Годовое электропотребление ЖКС по городскому поселению составит 39,8 млн. кВтч и 52,8 млн. кВтч соответственно.

Максимальная электрическая нагрузка Сортавальского городского поселения в целом

| Сектор | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 8,7 | 10,0 |
| Промышленность* | 20 | 30 |
| Прочие потребители | 4,5 | 6,0 |
| Итого по Сортавальскому городскому поселению | 33,2 | 46,0 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 28,2 | 39,1 |

- - Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная электрическая нагрузка Сортавальского городского поселения в целом составит на 1 очередь 33,2 МВт, на расчетный срок – 46,0 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2020 г. 145,5 млн. кВтч, к 2030 г. – 210 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Необходимо развитие электросетевого хозяйства Сортавальского городского поселения.

В настоящее время электроснабжение потребителей Сортавальского городского поселения обеспечивается по сети 220 кВ, а именно по одноцепной ВЛ 220 кВ «ПС 330/220 кВ № 90 Петрозаводская – ПС 220 кВ № 24 Суоярви – ПС 220 кВ № 92 Ляскеля – ПС 220 кВ № 97 Сортавала». На подстанции № 97 «Сортавала» установлен один АТ 63 МВА. Необходима реконструкция ПС № 97 «Сортавала» с установкой второго АТ 220/110 кВ 63 МВА. Предполагаемый срок реконструкции 2012 год.

В связи с ростом суммарной электрической нагрузки городского поселения, электроснабжение Западно-Карельских сетей по одной ВЛ 220 кВ «ПС № 90 Петрозаводская – ПС № 24 Суоярви – ПС № 92 Ляскеля – ПС № 97 Сортавала» недопустимо по надежности. При аварийном отключении ВЛ 220 кВ «ПС № 90 Петрозаводская – № 24 ПС Суоярви» в узел «Сортавала» может быть передано не более 20 МВт. Поэтому в период до 2020 года рекомендуется строительство второй ВЛ 220 кВ «ПС 330/220 кВ № 90 Петрозаводская – ПС 220 кВ № 24 Суоярви – ПС 220 кВ № 92 Ляскеля – ПС 220 кВ № 97 Сортавала».

Альтернативным вариантом строительства ВЛ 220 кВ «ПС № 90 Петрозаводская – ПС № 24 Суоярви – ПС № 92 Ляскеля – ПС № 97 Сортавала» для надежного электроснабжения потребителей западной части республики Карелии является вариант строительства ВЛ 330 кВ «ПС «Каменногорская (Ленэнерго) – ПС № 97 Сортавала» с реконструкцией ПС № 97 «Сортавала» и установкой на ней дополнительного понижающего автотрансформатора 330/220 кВ мощностью 125 МВА.

Для покрытия возрастающих нагрузок Сортавальского городского поселения необходимо строительство ПС 35/6-10 кВ «Южная» в юго-западной части г. Сортавала с установкой 2 трансформаторов по 25 МВА и запиткой по двухцепной ВЛ 35 кВ от ПС № 27 110/35/10 кВ «Сортавала».

При развитии города необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих и строительство новых квартальных трансформаторных подстанций.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 6/0,4 кВ.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей предусматривается перевод электросетей 6 кВ на электросети 10 кВ и закольцовка электросетей 10 кВ.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В поселении необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятия, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Вовлечение энергосберегающего потенциала, сосредоточенного в ТЭК, в качестве источника энергоснабжения, требует значительно меньших затрат по сравнению с необходимыми инвестициями для эквивалентного увеличения производства энергоресурсов.

7.5. Комплексное развитие теплоснабжения.

Северное расположение Сортавальского городского поселения, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Система теплоснабжения останется централизованной. Теплоснабжение потребителей города намечается от источников, работающих на природном газе.

Теплоснабжение отдельно стоящих многоквартирных и общественно-деловых зданий, удаленных от трасс теплосетей, предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивидуальной жилой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ, с работой в автоматическом режиме, либо в редких случаях древесное топливо и уголь.

Потребность в теплоэнергии промышленных предприятий будет обеспечиваться от собственных теплоисточников на природном газе.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -29 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока (Вт/кв.м общей площади) на отопление жилых зданий принятый настоящим проектом приведён в таблице ниже:

Проектный показатель максимального теплового потока

| Застройка | ИЖС, 1–2 этажа | 3-4 этажа | 5 и более этажей |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая | 219,8 | 129,2 | 86,8 |
| Новая | 174,6 | 98,6 | 83,4 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Сортавала

| Показатель | Единица измерения | Первая очередь (2010-2020 г.г.) | Расчетный срок (2021-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 21,0 | 22,4 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 452,0 | 582,0 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | тыс. м2 | 396 | 392 |
| ИЖС, усадебная застройка | тыс. м2 | 91,0 | 87,0 |
| 2-4 этажных, многоквартирных | тыс. м2 | 88,0 | 88,0 |
| 5 и более этажных | тыс. м2 | 217,0 | 217,0 |
| новых | тыс. м2 | 56,0 | 190,0 |
| ИЖС, усадебная застройка | тыс. м2 | 31,0 | 98,0 |
| 2-4 этажных, многоквартирных | тыс. м2 | 11,0 | 65,0 |
| 5 и более этажных | тыс. м2 | 14,0 | 27,0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 99,2 | 124,7 |
|  | Гкал/час | 85,3 | 107,2 |
| Максимальный тепловой поток всего, без учета ИЖС и усадебной застройки | МВТ | 68,0 | 80,6 |
|  | Гкал/час | 58,5 | 69,3 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 58,0 | 75,2 |
| в т.ч. существующих | МВт | 50,3 | 49,4 |
| ИЖС, усадебная застройка | МВт | 20,0 | 19,1 |
| 2-4 этажных, многоквартирных | МВт | 11,4 | 11,4 |
| 5 и более этажных | МВт | 18,9 | 18,9 |
| новых | МВт | 7,7 | 25,8 |
| ИЖС, усадебная застройка | МВт | 5,4 | 17,1 |
| 2-4 этажных, многоквартирных | МВт | 1,1 | 6,4 |
| 5 и более этажных | МВт | 1,2 | 2,3 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 14,5 | 18,8 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 6,2 | 8,8 |
| Горячее водоснабжение, всего | МВт | 20,5 | 21,9 |
| в т.ч. ИЖС, усадебная застройка | МВт | 5,8 | 7,9 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора г. Сортавала на расчетный срок составят 107,2 Гкал/час, на первую очередь – 85,3 Гкал/час, из них тепловые нагрузки ИЖС составят соответственно 37,9 Гкал/час и 26,8 Гкал/час. Следовательно, нагрузка капитальной застройки ЖКС и общественно-деловой застройки города, планирующаяся покрываться от источников центрального отопления, составит на расчетный срок 69,3 Гкал/час, на первую очередь – 58,5 Гкал/час.

Для развития децентрализованного теплоснабжения г. Сортавала и покрытия возрастающих нагрузок необходима реконструкция отопительных котельных с увеличением установленной мощности и переводом на расчетный срок на природный газ и строительство новых отопительных (модульных) котельных.

Топливом для всех котельных предусматривается природный газ. При газификации г. Сортавала на расчетный срок на котельных необходимо произвести замену теплофикационного оборудования. Также на котельных необходимо внедрить оборудования по химводоподготовке. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

Для развития централизованного теплоснабжения г. Сортавала необходима реконструкция и модернизация теплового хозяйства котельных, строительство новых источников теплоэнергии.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы сельских населенных пунктов будет осуществляться от котельных малой мощности. Существующие котельные необходимо реконструировать и переводить на природный газ. Для ИЖС возможно применение индивидуальных генераторов тепла на газовом топливе, что даст значительную экономию топлива (до 50%).

Важным направлением является перевод теплоисточников на сжигание природного газа.

На первую очередь намечен перевод котельных г. Сортавала, Гидрогородок, п. Хюмпеля на природный газ (при варианте строительства газопровода-отвода до ГРС «Сортавала» из Ленинградской области, от МГ «Ленинград – Выборг – Гос. Граница 1).

Теплоснабжение центральной и северной планируется от Центральной котельной с учетом ее реконструкции и переводом на природный газ.

Возможна ликвидация на первую очередь Центральной котельной. Строительство вместо нее котельной в северной части города мощностью не менее 80 Гкал/час, с переводом на новую котельную тепловых нагрузок Центральной котельной и подключением новых потребителей.

Необходимо строительство на расчетный срок новой котельной в северно-западной части г. Сортавала, около ж/д, установленной мощностью не менее 15 Гкал/час, что даст возможность в полном объеме обеспечить теплоснабжением прилегающий район и высвободить мощности на Центральной котельной для объектов в восточной и северо-восточной частях города.

Планируется реконструкция котельной на ул. Северная и увеличение ее тепловой мощности с подключением нагрузок ликвидируемой котельной на ул. Каменистая.

Теплоснабжение южной части города будет осуществляться по одному из двух вариантов:

- 1 Вариант: Реконструкция котельной по ул. Кайманова и котельной по ул. Маяковского.

- 2 Вариант: Ликвидация на расчетный срок котельной по ул. Кайманова и котельной по ул. Маяковского. Строительство вместо них новой отопительной котельной в южной части города, на Выборгском шоссе, установленной мощностью не менее 15 Гкал/час.

Тепловые нагрузки котельной школы № 4 и котельной школы № 6 можно переключить на Центральную котельную или новую котельную в северной части города (по 2 варианту теплоснабжения центральной и северной частей г. Сортавала).

Тепловые нагрузки котельной по ул. Спортивная, 34 можно перевести на первую очередь на котельную в районе больницы, имеющую свободную тепловую мощность.

Тепловые нагрузки котельной Совхозной развилки, котельной по ул. Советских Космонавтов, 18 и котельной Гидрогородка можно перевести на первую очередь на новые электрокотельные, а при газификации возможно строительство модульных котельных на природном газе.

Котельную по ул. Бондарева, 48, котельную оп ул. Тельмана, котельную по Выборгскому шоссе и котельную по ул. Парковая, 2 необходимо перевести на природный газ.

Необходимо строительство теплосетей с применением ППУ изоляции в новой планируемой многоквартирной и общественной застройке.

Теплоснабжение жилой застройки остальных населенных пунктов Сортавальского городского поселения будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем или локальных котельных малой мощности.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Также в Сортавальском городском поселении возможно осуществить строительство новых и перевод существующих котельных в сельской местности на топливный торф и древесные отходы.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы городского поселения (республики), в качестве которых выступает местный торф и древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация производства топливного торфа и древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция существующих отопительных котельных с увеличением установленной мощности;

- строительство дополнительных источников теплоэнергии;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- развитие закрытой системы теплоснабжения;

- перевод котельных на газ вблизи газопровода и местные виды топлива в удаленных частях городского поселения;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.

7.6. Комплексное развитие газоснабжения.

Источником газоснабжения Сортавальского городского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Потребителей сжиженного газа необходимо постепенно переводить на природный газ.

Развитие газификации Сортавальского городского поселения природным газом возможно по двум вариантам:

- 1 вариант: строительство газопровода-отвода Ø 300, протяженностью 112,5 км, рабочее давление 5,4 МПа из Ленинградской области (от МГ «Ленинград – Выборг – Гос. Граница 1) – на первую очередь;

- 2 вариант: строительство газопровода-отвода от планируемого магистрального газопровода «Териберка – Волхов» – на расчетный срок.

Сооружение ГРС намечено юго-западнее г. Сортавала, за границей Сортавальского городского поселения.

Для газификации Сортавальского городского поселения необходимо провести мероприятия по переводу котельных и промышленных объектов, жилого фонда и потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов по городскому поселению.

От ГРС «Сортавала» необходимо строительство межпоселковой газопроводной сети до ГРП следующих населенных пунктов: г. Сортавала, п. Лахденкюля, п. Хюмпеля.

Необходимо достичь 95,4 % газификации населения поселения. Для этого необходимо строительство газораспределительной сети высокого и низкого давлений и газораспределительных пунктов в газифицируемых населенных пунктах.

От ГРС «Сортавала» по поселению пройдут два газопровода высокого давления, закольцованные перемычкой в западной части города.

Потребителей сжиженного газа необходимо постепенно переводить на природный газ.

Населенные пункты, не газифицированные природным газом, будут снабжаться сжиженным углеводородным газом.

Сжиженный газ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных населенных пунктах (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 нм3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Расход природного газа по Сортавальскому городскому поселению по срокам проектирования

| Потребитель природного газа | Первая очередь* | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. куб. м | тыс. куб. м |
| Пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды, в т.ч. | 3927,2 | 4190,8 |
| г. Сортавала | 3843,0 | 4099,2 |
| п. Лахденкюля | 23,8 | 27,5 |
| п. Хюмпеля | 60,4 | 64,1 |
| Выработка теплоэнергии на отопление жилищно-коммунального сектора | 33620 | 41700 |
| Промышленные предприятия и прочие потребители | 4000 | 6000 |
| Итого по городскому поселению (окр.) | 41550 | 51890 |

* - при условии 1 варианта развития газификации: строительство газопровода-отвода из Ленинградской области (от МГ «Ленинград – Выборг – Гос. Граница 1)

Суммарный расход природного газа по Сортавальскому городскому поселению на первую очередь (при условии 1 варианта развития газификации) составит 41,6 млн. куб. м/год, на расчетный срок – 51,9 млн. куб. м/год.

8. Мониторинг реализации Программы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа  строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного  строительства, повышения качества производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем  и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются  индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой  проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Показатели  и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры

- Протяженность сетей

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)

- Количество потребителей, страдающих от отключений

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период

- Протяженность построенных сетей

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования

- Установленная производительность оборудования

3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги

- Численность населения муниципального образования

- Численность населения, получающего услуги организации

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги

- Денежные доходы населения

- Объем реализации товаров и услуг населению

4. Эффективность деятельности:

- энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений - Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса

- Выручка организации коммунального комплекса

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса

- Численность персонала, человек

- Объем реализации товаров и услуг

- Объем выручки от реализации

- Объем дебиторской задолженности

5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

Заемные средства

- Бюджетные средства

- Средства внебюджетных фондов

- Прочие средства

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса  ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные  органы исполнительной власти.